Návod k použití

Kapacitní indikátor napětí

KSP LRM 2

Georg JORDAN GmbH

Industriestraße 53

D-53721 Siegburg

Tel.: 

+49 22 41 / 309 80

Fax.:

+49 22 41 / 554 54



+49 22 41 / 30 98 38

Internet:
http://www.Jordan-Siegburg.de
E-Mail:

Info@Jordan-Siegburg.de
Stav: 07/99
1. Použití

Kapacitní indikátor napětí  KSP LRM 2 je určen pro detekci a potvrzení přítomnosti napětí za pomoci kapacitních vazeb v rozváděčích středního napětí ve vnitřním prostředí podle IEC 61243-5 resp. DIN VDE 0682, část 415.

Indikátor KSP LRM 2 mohou používat pouze osoby poučené jak je definováno v DIN VDE 0105, část 1.

2. Označení

Indikátor KPS LRM 2 má následující označení:

· Odpovídá IEC 61243-5

· Určení pro detekční systém LRM

· Výrobce

· Rok výroby

· Označení CE

· Výrobní číslo

· Štítek: „Poslední zkouška“

3. Funkce

Při zapnutí indikátoru je nutné, aby zkušební zásuvka s kroucenou šňůrou byla připojena ve svorkách tělesa indikátora. V opačném případě TEST dioda LED rudě bliká a indikátor se automaticky po několika sekundách vypne.

Před každým použitím indikátoru pro detekci nebo potvrzení přítomnosti napětí se vykoná vnitřní zkušební test.

Tlačítkem na čelním panelu zapněte indikátor.

Je-li napájecí baterie slabá, TEST dioda LED rudě bliká a indikátor se automaticky po několika sekundách vypne.

Je-li napájecí baterie vyhovující, začne vnitřní test a TEST dioda LED začne blikat zeleně.

Po třech cyklech, kdy všechny diody LED krátce bliknou je test ukončen. Případná vadná dioda LED nebliká, což se zjistí při tomto testu. Po ukončení testu svítí zelená LED dioda „NO VOLTAGE PRESENT“.

Indikátor se automaticky vypíná vždy 90 sec. po poslední manipulaci.

Test zkušební připojovací zásuvky na čelních dveří rozváděče ZX2

(Kontrolní test podle §5.26 IEC 61243-5)

1. Zapněte indikátor tlačítkem ON a vyčkejte ukončení vnitřního testu. 

2. Po ukončení vnitřního testu je přístroj připraven k dalšímu použití a svítí zelená LED dioda „NO VOLTAGE PRESENT“. Odpojte zkušební zásuvku a kontakty indikátoru zasuňte do zkušebních svorek děliče LRM na čelních dveřích rozváděče ZX2. 

3. Při napětí v rozsahu 4 – 5 V musí svítit LED dioda „VOLTAGE PRESENT“ a LED dioda „NO VOLTAGE PRESENT“ musí zhasnout.

Při hodnotě napětí pod touto hodnotou zůstává svítit zelená LED dioda „NO VOLTAGE PRESENT“.  

Při hodnotě přes tuto hodnotu svítí rudá LED dioda „VOLTAGE PRESENT“. 



UPOZORNĚNÍ:

Zkušební test je určen pouze pro připojovací zásuvky systému LRM podle IEC 61243-5 resp. DIN VDE 0682, část 415.

Funkční test zkušební kostky s diodou

1. Zapněte indikátor a vyčkejte ukončení vnitřního testu.

2. Po ukončení vnitřního testu je přístroj připraven k dalšímu použití a svítí zelená LED dioda  „NO VOLTAGE PRESENT“. Odpojte zkušební zásuvku a do jejich zdířek zasuňte zkušební kostku s diodou. 

3. Po opakovaném zmáčknutí tlačítka ON se indikátor přepne do zkušebního módu.

4. Bliká rudá LED dioda na zkušební kostce a na indikátoru svítí zelená LED dioda  „NO VOLTAGE PRESENT“. Indikátor pracuje stejně, jako by bylo přítomno napětí.

5. Po opětném zmáčknutí tlačítka ON indikátor přechází do normálního stavu a po 90 sec. se vypne.

4.  Charakteristická data pro signalizaci  „VOLTAGE PRESENT“. 

Signalizace  „VOLTAGE PRESENT“ musí svítit při překročení hodnoty napětí 5 V.

Linearita při zemním napětí v třífázové síti záleží na návrhu kapacitních snímačů napětí. Začíná svítit v rozsahu 10 až 45% UN ( pracovního napětí).

5.   Skladování

Indikátor ukládejte na suché a čisté místo.

6.   Kontrola a údržba.

Indikátor napětí kapacitních detekčních systémů se musí pravidelně kontrolovat nejpozději po 6 letech provozu.

7.   Technická data

· Systém LRM: IEC 61243-5 a DIN VDE 0682, část 415.

· Pracovní frekvence 

50 Hz

· Prahové napětí indikace

4..5 V

· Vstupní impedance

2 M(
· Izolační napětí


2 kV

· Rozsah pracovních teplot 
-25O...+55OC

· Ochranné krytí


IP54

· Rozměry DxŠxV


227x75x26 mm

· Baterie



6V, lithium, např. Duracell DL 223A

· Číslo výrobku


2037366

